## Sayfa1
NYY KABLOLARIN STANDART GÜÇLERİ TAŞIYABİLECEKLERİ MAX. UZAKLIK (m) TABLOSU
Güç | AKIM
| 380V/AC3 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240
kW | A
2.5 | 4.7 | 103 | 169 | 271 | 404 | 675 | 1063
3 | 5.7 | 87 | 142 | 227 | 339 | 567 | 892 | 1391
3.5 | 6.7 | 73 | 120 | 192 | 287 | 480 | 756 | 1180
4 | 7.6 | 65 | 106 | 169 | 253 | 423 | 666 | 1038
4.5 | 8.6 | 58 | 94 | 151 | 226 | 378 | 595 | 927 | 1266
5 | 9.5 | 51 | 84 | 135 | 202 | 337 | 531 | 828 | 1130
6 | 11.5 | 43 | 70 | 112 | 168 | 280 | 442 | 689 | 940 | 1247
7 | 13 | 36 | 60 | 96 | 143 | 240 | 378 | 590 | 805 | 1067
8 | 15.2 | 32 | 52 | 84 | 125 | 210 | 330 | 515 | 703 | 932 | 1301
9 | 17 | 28 | 46 | 74 | 111 | 186 | 293 | 457 | 625 | 828 | 1155
10 | 19 | 25 | 42 | 67 | 101 | 168 | 265 | 414 | 565 | 750 | 1045
12 | 22.8 | 21 | 35 | 56 | 84 | 141 | 223 | 347 | 474 | 630 | 878 | 1168
14 | 26.6 | 18 | 30 | 49 | 73 | 123 | 194 | 302 | 413 | 547 | 764 | 1014
16 | 30 |  | 26 | 42 | 62 | 105 | 165 | 257 | 351 | 466 | 650 | 863 | 1053
18 | 34 |  | 23 | 37 | 56 | 94 | 148 | 231 | 316 | 419 | 585 | 777 | 948 | 1119
20 | 38 |  | 21 | 34 | 51 | 85 | 135 | 210 | 287 | 381 | 532 | 706 | 862 | 1017
22 | 41 |  |  | 30 | 45 | 76 | 120 | 288 | 256 | 340 | 475 | 630 | 769 | 907 | 1072
25 | 47 |  |  | 27 | 40 | 67 | 106 | 165 | 226 | 299 | 418 | 555 | 677 | 799 | 944 | 1156
30 | 57 |  |  |  | 33 | 56 | 89 | 139 | 189 | 251 | 351 | 466 | 569 | 671 | 793 | 971
35 | 66 |  |  |  |  | 48 | 75 | 117 | 161 | 213 | 297 | 395 | 482 | 569 | 672 | 823
40 | 76 |  |  |  |  | 42 | 66 | 103 | 141 | 187 | 267 | 348 | 425 | 501 | 592 | 425
45 | 85 | [5 empty] | 58 | 91 | 124 | 165 | 231 | 306 | 374 | 442 | 522 | 639
50 | 95 | [5 empty] | 53 | 82 | 113 | 149 | 209 | 277 | 338 | 400 | 472 | 578
55 | 104 | [5 empty] | 48 | 74 | 102 | 135 | 188 | 250 | 305 | 361 | 426 | 522
60 | 114 | [6 empty] | 68 | 94 | 124 | 173 | 230 | 281 | 332 | 392 | 481
70 | 133 | [6 empty] | 58 | 80 | 106 | 148 | 197 | 241 | 284 | 336 | 411
75 | 142 | [6 empty] | 55 | 75 | 99 | 139 | 185 | 225 | 266 | 314 | 385
80 | 152 | [7 empty] | 70 | 93 | 130 | 172 | 210 | 248 | 293 | 360
90 | 171 | [7 empty] | 62 | 82 | 115 | 153 | 187 | 220 | 261 | 319
100 | 190 | [8 empty] | 74 | 103 | 138 | 168 | 198 | 234 | 287
110 | 205 | [8 empty] | 68 | 94 | 126 | 153 | 181 | 214 | 262
130 | 247 | [9 empty] | 80 | 106 | 129 | 153 | 181 | 221
133 | 252 | [9 empty] | 78 | 104 | 127 | 149 | 177 | 216
150 | 285 | [10 empty] | 92 | 112 | 132 | 156 | 192
160 | 300 | [10 empty] | 86 | 105 | 124 | 146 | 179
180 | 342 | [11 empty] | 93 | 110 | 130 | 160
200 | 380 | [12 empty] | 99 | 117 | 144
205 | 389 | [13 empty] | 102 | 125
230 | 437 | [14 empty] | 106
270 | 513